电磁滤波器（脉冲群抑制器）说明书

一．产品型号：LQICDCLB

二．技术指标：
　1.工作电压： 直流< 120V 交流< 250V
　2.工作电流：< 20A
　3.工作频率：50Hz～400Hz
　4.漏 电 流：< 0.3mA（符合GB4943，交流250V时测）
　5.温度范围：-40℃～85℃
　6.试验电压：线-地 1500VAC/5s 　　线-线 1500VDC/5s
三. 应用领域：
　1.消防控制系统、程控交换机、直流电源、逆变电源等。
　2.各种军用设备、军用装备等。
　3.电度表、家用电器、消防报警设备、电测仪表、加油机等。
　4.自动抄表系统、工控系统、煤气报警系统、胶印机、自动化仪表等。

四. 脉冲群的由来：

在工业过程测量和控制装置中，当电感负载断开时，会在断点处产生数千伏的瞬态脉冲群（串），这种干扰会通过电源线或信号线通过传导（有部分辐射）进入测量和控制装置，使装置的数字电路失效。 
　　1995年IEC制定了标准IEC-61000-4-4电快速瞬变脉冲（Electrical Fast Transient）抗扰度来模拟电快速脉冲群对电子和电气设备的影响，我国也制订了国标GB/T17626.4-1998工业过程测量和控制装置的电磁兼容性--电快速瞬变脉冲要求。
　　电快速瞬变脉冲的抑制：电快速瞬变脉冲（简称EFT）是一种幅值较大，频带极宽的干扰，要克服这种干扰，需多方面考虑，不是用一种手段可以克服的，是一个综合的问题。其中电快速瞬变脉冲抑制器是克服这种干扰的主要器件，电快速瞬变脉冲抑制器是一种特殊的滤波器，能消除很大部分的共模和差模干扰电压。另外还要用其它抑制措施，使用铁氧体吸收环，吸收高频辐射干扰。地线加扼流圈，这样可以加大地线的高频阻抗，也能起到抑制干扰的作用。另外合理的接地是经济高效抗干扰手段。有时，机箱、机柜的结构设计，也决定抗干扰的能力。总之，彻底消除EFT的干扰，需全面综合考虑。
　　脉冲群抑制器适用于所有可能遭受脉冲群干扰的电子或电气设备，如需符合IEC-61000-4-4的各种电子式、机电式电度表、家用电器、消防报警设备、电测仪表、加油机。

浪涌抑制器(防雷器)说明书

一．产品型号：LQICLYYZ

二.功能与性能

1.用来防止交流电源设备瞬变过电压。它可抵抗几千伏开路电压峰值及几千安短路电流。在240V交流电源中其保护器件能将瞬变电压脉冲迅速箝位于800V以下，可对脆弱的电子设备提供可靠保护。由于开关电弧及熔断器熔断时引起的强瞬变脉冲威胁，将本器件直接安装在开关或熔断器后，效果更好。本器件也可以降低高频线路噪声，并能抵抗外部线路的干扰。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.可安装在电子设备及仪器的电源前端。由于安装在设备或仪器的电源前端，抵抗雷击浪涌及其他瞬变电压，对设备故障、误操作等引起的过电压有很好的抑制作用。　　　　　
3.对雷击、开关感应、静电放电引起的瞬变威胁，提供初级和次级两级保护。初级将瞬变电流引入接地端回路，次级将瞬变电压箝位于安全水平，而不中断服务。　　 　
4.可使接口设备免遭雷击感应、静电感应及操作过电压的破坏，从而保证射频数据信号的正常传递。
二． 应用领域与特性

1. 室内电子设备的保护，例如计算机房、仪器仪表、电源设备等。
主要特性：箝位电压低、纳秒级响应时间、100%的质量与可靠性试验，共模与差模保护。
　2. 电话线路（包括MODEM）、计算机网络的RS232、485、422、CAN、LONWORKS等标准接口。
特性：箝位电压低、纳秒级响应时间、泻能量大、永久性二级保护、不中断传输自动恢复功能。 
　3. 应用领域：监控系统、CATV、通讯设备、高频接收机、工业自动化设备等。
特性：箝位电压低、纳秒级响应时间、泄能量大，永久性保护，不中断传输自动恢复功能。